## 封面
宝德自强·AI集群基础单元 PRA100 PoDc G2
| 液冷巡检清单 | 04
| 发布日期 | 2024-04-19
宝德计算机系统股份有限公司
声明
本手册可能会出现技术或排版印刷的错误，因此公司会定期修订此手册，并将修改后的内容纳入新版本中。公司拥有对产品、程序进行改进、更新的权力。
公司对于在非公司提供的设备上使用本公司软件的可靠性概不负责。
本手册中载有受版权保护的专利信息，版权所有，未经公司的事先书面许可，本手册中的任何内容均不得复印、翻印或翻译。
所有其它公司或产品名称分别是持有者的商标或服务标志。
宝德计算机系统股份有限公司
地址： | 深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 B 座 16 楼
服务电话 | 4008-870-872
网址： | http://www.powerleader.com.cn

## 前言
概述
本文档提供了PRA100 PoDc G2 集群基础单元 液冷巡检清单的相关解释说明。
读者对象
本文档（本指南）主要适用于以下工程师： ● 网络规划工程师 ● 系统工程师 ● 现场工程师 ● 网络值班员 ● 网络操作员 ● 网管工程师
修改记录
修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。
文档版本 | 更新日期 | 更新说明
04 | 2024-04-19 | 1.更新【检查CDU二次侧出口温度Tso】的巡检标准。 2.新增【检查Manifold和机房二次侧对接卡箍外观】巡检项。
03 | 2024-03-15 | 第三次正式发布。 更新巡检项的重要程度和巡检标准。
02 | 2024-01-12 | 第二次正式发布。 优化描述。
01 | 2023-11-20 | 第一次正式发布。

## 巡检项
此文档仅用于巡检结果标注，具体的巡检方法及异常处理请参考《PRA100 PoDc G2 集群基础单元 维护与服务指南》的巡检与维护。
巡检局点名称：
巡检机型：
巡检人姓名：
巡检日期：
巡检人电话：
巡检 | 巡检项 | 巡检子项 | 重要性 | 检查频次 | 巡检标准 | 巡检结果
液冷系统巡检 | CDU巡检 | 检查CDU机组状态 | 重要 | 每天1次 | CDU显示屏首页上的机组状态是“开机”状态。
|  | 检查CDU告警 | 致命 | 每天3次 | CDU显示屏首页上的告警图标不闪烁，无红色告警信息，显示屏无告警蜂鸣声。
|  | 检查CDU是否有漏液告警 | 致命 | 每天3次 | CDU显示屏的“实时告警”页，无“[紧急]水浸开关Ls1漏液告警[漏液传感器]”的实时告警。
|  | 检查CDU是否有一次侧过滤器堵塞告警 | 重要 | 每天1次 | CDU显示屏的“实时告警”页，无“[重要]一次侧过滤器堵塞告警”的实时告警。
|  | 检查CDU是否有二次侧过滤器压差告警和堵塞告警 | 重要 | 每天1次 | CDU显示屏的“实时告警”页，无“[重要]二次侧过滤器压差异常提示”或“[紧急]二次侧过滤器堵塞告警”的实时告警。
|  | 检查CDU补液记录和频次 | 致命 | 每天3次 | 1.CDU显示屏的“实时告警”页，无“[重要]系统补液超时”或“[重要]系统频繁补液”的实时告警； 2.最近7天内有2次及以上的补液记录为异常（首次部署或机柜扩容时不参考该标准）。
|  | 检查CDU一次侧入口温度Tpi | 重要 | 每天1次 | 正常：5℃~35℃
|  | 检查CDU一次侧过滤器入口压力Ppfi | 一般 | 每天1次 | 正常：0.2bar~8.0bar
|  | 检查CDU二次侧入口温度Tsi | 重要 | 每天1次 | 正常：≤65℃
|  | 检查CDU二次侧出口温度Tso | 重要 | 每天1次 | 1. Tso值与用户设置的CDU供液温度差在正负3℃内即为正常。 2. 推荐Tso用户设置值：冬季30℃，夏季40℃。 3. CDU显示屏首页上的二次侧实际供液温度Tso值小于45℃。
|  | 检查CDU二次侧出口压力Pso | 重要 | 每天1次 | 正常：1.5bar~3.5bar
|  | 检查CDU二次侧循环泵前压力Pspi | 重要 | 每天1次 | 正常：小于1.5bar
|  | 检查CDU储液箱水量 | 一般 | 每天1次 | 储液箱内液面高度位于8L以上
|  | 检查CDU管路、和卡箍接头、接水盘 | 重要 | 每周1次 | CDU内部管路无冷凝水滴落，所有接头处无工质渗漏，CDU底下整个接水盘范围内无工质。
|  | 检查CDU的自动排气阀 | 一般 | 每季1次 | 自动排气阀常开（与管路方向平行）。
|  | 检查CDU阀门 | 一般 | 每季1次 | CDU的所有阀门方向与开关指示牌一致。
| 液冷门巡检 | 检查液冷门供水温度 | 重要 | 每周1次 | 正常：5℃~32℃
|  | 检查液冷门出风温度 | 重要 | 每周1次 | 1. 手感温度差异不明显； 2. 液冷门出风口温度最大不超过液冷门供水温度+5℃； 3. 液冷门上中下的温度差异小于5℃。
|  | 检查液冷门接水盘 | 一般 | 每月1次 | 液冷门接水盘无水。
|  | 检查液冷门一次侧供回水压差 | 一般 | 每季1次 | 参考《PRA100 PoDc G2 集群基础单元 系统关键参数》的液冷门供回水压差要求。
| 一次侧管路巡检 | 检查一次侧管路 | 一般 | 每月1次 | 地板上无水迹，一次侧管路无冷凝水，卡箍、阀门处无漏水等异常。
|  | 检查一次侧阀门 | 一般 | 每季1次 | 1.L1侧运维人员需要有一次侧管路和阀门的布置图，布置图内需要有每个阀门的编号，便于检查阀门状态； 2.一次侧每个阀门都需要悬挂阀门方向指示牌； 3.阀门的开启方向与指示牌一致。
|  | 检查机房水浸绳传感器 | 致命 | 每天3次 | 机房的水浸传感器指示灯正常。
| 二次侧管路巡检 | 检查二次侧管路 | 一般 | 每月1次 | 地板上无水迹，二次侧管路无冷凝水，卡箍、阀门处无漏水等异常。
|  | 检查二次侧阀门 | 一般 | 每季1次 | 1.运维人员需要有一次侧管路和阀门的布置图，布置图内需要有每个阀门的编号，便于检查阀门状态。 2.二次侧对液冷机柜的支路需要明确标注对应机柜的编号，便于出现漏液时快速找到对应的支路阀门。 3.二次侧每个阀门都需要悬挂阀门方向指示牌。 4.阀门的开启方向与指示牌一致。
| 二次侧工质 | 检查二次侧工质外观 | 致命 | 每季1次 | 清亮透明，无沉淀及悬浮物，工质水无变色、变黑、变蓝的现象。
|  | 检查二次侧工质乙二醇浓度 | 重要 | 每季1次 | 乙二醇浓度15~25%（体积浓度）。
|  | 检查二次侧工质PH值 | 致命 | 每季1次 | PH值7.0~10.0。
|  | 检查二次侧工质浊度 | 重要 | 每季1次 | 浊度≤30NTU。
| 液冷机柜巡检 | 检查机柜报警器 | 致命 | 每天3次 | 正常：管理模块的健康状态指示灯HLY绿色常亮。 异常：管理模块的健康状态指示灯HLY红色闪烁，此时系统有告警。
|  | 检查Manifold快接头根部、快接头对配位置是否有漏工质痕迹 | 重要 | 每月1次 | 所有位置无工质泄漏痕迹。
|  | 检查Manifold排气阀是否关闭 | 一般 | 每季1次 | 1.排气阀下面的球阀垂直于管路长度方向。 2.首次部署时，上水后前两周排气阀为打开状态；排气两周后关闭排气阀。 3.更换节点冷板、节点扩容后需要打开排气阀进行排气，排气两周后关闭排气阀。
|  | 检查Manifold排气阀是否有漏水痕迹 | 重要 | 每季1次 | 检查排气阀外壁、水嘴、阀帽位置是否有工质泄漏痕迹。
|  | 检查Manifold金属管路是否有漏水痕迹 | 一般 | 每月1次 | Manifold金属管路无漏工质痕迹。
|  | 检查Manifold和机房二次侧对接卡箍外观 | 致命 | 每月1次 | 卡箍外表面是否有裂纹、是否有卡箍U形槽变形张口的现象，卡箍蘑菇头螺母是否松动（骑缝线未对齐）。
| 液冷服务器巡检 | 检查服务器状态灯 | 致命 | 每天3次 | 服务器的健康状态指示灯绿色常亮；节点数码管上是否显示漏液代码（LdN）。
|  | 检查服务器是否有漏水痕迹 | 致命 | 每月1次 | 节点尾部Manifold上的接水盒内是否有工质。